Gerar relatório a partir desta comparação.
Resumo executivo
As duas propostas apresentadas para a empreitada de conceção-construção da ETAR do Este e respetivo emissário de 3,74 km partem do mesmo envelope de dimensionamento do EIA/Projeto de Execução (146 426 h.e., caudal de ponta em tempo húmido de 29 325 m³/d), mas assentam em estratégias técnico-comerciais contrastantes. A AmbiFlux apresenta a oferta mais económica (29 900 000 €; -16,6%) e o calendário mais rápido (27 meses de obra e 6 meses de assistência), fundamentada na padronização de equipamentos e na orçamentação estrita do âmbito base, transferindo para o Dono de Obra o risco de incertezas geotécnicas, interferências subterrâneas e campanhas ambientais complementares. Em contrapartida, a EcoAqua propõe uma solução substancialmente mais robusta a 35 850 000 € e 30 meses de obra, internalizando margens operacionais mais conservadoras (metas internas abaixo dos VLE legais), redundâncias N+1 alargadas, campanha geotécnica adicional, análise HAZOP, planos de monitorização ambiental reforçados, uma provisão de risco de 1,1 M€ e 12 meses de apoio operacional pós-arranque.
Recomendação
A recomendação de adjudicação depende das prioridades estratégicas e da tolerância ao risco da AGERE:
1. Recomenda-se a adjudicação à AMBIFLUX se a AGERE tiver como imperativo inegociável a minimização do CAPEX inicial (poupança direta de 5,95 M€) e a urgência na entrada em serviço (ganho de 3 meses), desde que disponha de uma estrutura de fiscalização técnica e gestão contratual robusta para controlar rigorosamente os pedidos de trabalhos a mais decorrentes de serviços enterrados e geotecnia.
2. Recomenda-se a adjudicação à ECOAQUA se o objetivo principal for a previsibilidade orçamental final, a proteção ambiental do meio recetor (rio Este) e a durabilidade operacional. A proposta da EcoAqua oferece maior segurança contra surpresas de execução (contingências e geotecnia internalizadas), níveis de redundância e instrumentação superiores para cumprimento dos VLE de descarga e o dobro do tempo de assistência especializada no arranque (12 meses).
Resumo comparativo
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	Resumo Tecnico

	EcoAqua Engenharia Integrada, Lda.
	30 meses até à receção provisória + 12 meses de assistência técnica e otimização operacional pós-arranque. Marcos: fecho da Basis of Design a M2, emissão de engenharia para construção a M6, conclusão do emissário a M23, conclusão mecânica a M25, estabilidade e testes a M29, receção provisória a M30.
	Preço total de 35 850 000 € + IVA (nota: texto menciona indicativamente 35 800 000 €, mas a soma das rubricas totaliza 35 850 000 €), incluindo 1 100 000 € em provisões de risco/contingências. Validade de 90 dias. Pagamentos: 10% adiantamento, 10% aprovação de engenharia, 55% autos mensais, 10% conclusão mecânica, 10% testes de desempenho e 5% receção provisória. Garantia de boa execução de 10% (retenção de 5% substituível por garantia bancária). Penalidade de atraso de 0,05%/dia (teto de 7,5%). Garantia de 24 meses para equipamentos e trabalhos, acrescida de 12 meses de acompanhamento de otimização.
	EA-ETAR-ESTE-2026-017-FIC (25/08/2026)
	Pressupõe disponibilização atempada de terrenos, afluente dentro do envelope de dimensionamento do EIA, ponto elétrico com potência necessária e materiais de escavação sem resíduos perigosos fora do normal. Exclui aquisição de terrenos/expropriações, taxas administrativas legais, reforços em redes municipais fora do limite físico, remediação extensiva de solos contaminados ou paragens por achados arqueológicos, distribuição externa de ApR a utilizadores finais e operação além dos 12 meses.
	Solução integrada e conservadora para a ETAR e emissário (~3,74 km), concebida em regime de contrato de desempenho. Inclui pré-tratamento, decantação primária lamelar, lamas ativadas em vala de oxidação, remoção biológica e físico-química de N e P com metas operacionais internas mais exigentes do que os VLE de descarga, desinfeção UV, preparação de ApR, linha de lamas com digestão anaeróbia, valorização de biogás (cogeração e flare), desodorização reforçada, fotovoltaico e coberturas verdes. Prevê redundância N+1 em equipamentos rotativos críticos, instrumentação analítica online alargada na linha líquida/meio recetor, campanha geotécnica complementar, modelação dinâmica e análise HAZOP.

	AmbiFlux Sistemas de Água, S.A.
	27 meses até à receção provisória + 6 meses de assistência operacional inicial. Marcos: Basis of Design a M2, emissão de engenharia para construção a M5, emissário concluído a M21, conclusão mecânica a M23, testes de estabilidade a M26, receção provisória a M27.
	Preço total de 29 900 000 € + IVA, integrando provisão de 650 000 € para pequenas interferências. Validade de 60 dias (com possibilidade de revisão de preços para equipamentos importados/metais se a adjudicação demorar ou o mercado variar >5%). Pagamentos: 15% adiantamento, 10% engenharia principal, 55% autos mensais, 15% conclusão mecânica e 5% receção provisória. Garantia de boa execução de 10% (retenção de 5%). Penalidade de atraso de 0,03%/dia (teto de 5%). Garantia de 24 meses para equipamentos principais, acrescida de 6 meses de assistência operacional pós-arranque.
	AF-ESTE-26-084-FIC (25/08/2026)
	Assume como integralmente fidedigna e suficiente a informação geotécnica e de cadastros fornecida, excluindo sondagens adicionais não críticas. Exclui expropriações e taxas oficiais, desvios de serviços não cadastrados que excedam a verba provisória de 650 000 €, dewatering prolongado, solos contaminados, campanhas de monitorização ambiental além do essencial (como estudos olfatométricos ou ecológicos específicos), rede de distribuição externa de ApR e exploração além de 6 meses.
	Solução padronizada e otimizada para redução de CAPEX e rapidez de execução, cobrindo a ETAR e emissário (~3,74 km). Mantém o esquema de processo base: pré-tratamento, decantação primária lamelar, lamas ativadas em vala de oxidação, remoção de nutrientes N e P dimensionada estritamente para os VLE de projeto, desinfeção UV, linha de lamas com digestão e biogás/cogeração, desodorização e fotovoltaico. Recorre preferencialmente a equipamentos de catálogo normalizados, limitando a instrumentação analítica e a modelação avançada aos pontos críticos e tratando investigações de solo/interferências por preços unitários.


Detalhe por proposta
EcoAqua Engenharia Integrada, Lda.
Pontos fortes:
Maior robustez técnica e ambiental, com setpoints internos mais restritivos do que os VLE legais para CBO5, CQO, SST, N e P
Redundância N+1 nos principais equipamentos e instrumentação analítica online contínua com redundância na descarga
Inclusão de campanha geotécnica complementar, estudos de transientes e análise HAZOP no âmbito base
Internalização de verba de risco (1 100 000 €) para absorver interferências de redes e condicionantes de solo
Período de assistência e otimização pós-arranque alargado para 12 meses com 4 relatórios trimestrais
Prazo de validade comercial superior (90 dias)
Riscos:
Custo de investimento (CAPEX) significativamente superior (+5,95 M€ face à AmbiFlux)
Prazo de execução até receção provisória mais longo em 3 meses (30 meses)
Penalidade diária de atraso contratual mais gravosa (0,05%/dia vs 0,03%/dia, teto de 7,5%)
Verba de contingência não é reserva livre, estando dependente de justificação e regras contratuais
AmbiFlux Sistemas de Água, S.A.
Pontos fortes:
Proposta economicamente mais competitiva, com preço global inferior em 5 950 000 € (~17% abaixo da EcoAqua)
Prazo de conclusão mais célere (27 meses até receção provisória, menos 3 meses)
Fluxo financeiro com menor retenção final (5% nos testes/receção) e maior adiantamento (15%)
Regime de penalidades por atraso mais favorável ao concorrente (0,03%/dia com teto de 5%)
Menor complexidade de operação por utilização predominante de equipamentos e arquiteturas de catálogo standard
Riscos:
Elevado risco de trabalhos a mais e litígios por desvios de serviços subterrâneos e geotecnia (abordagem de exclusão e preços unitários)
Período de assistência pós-arranque mais curto (6 meses vs 12 meses)
Instrumentação analítica e controlo menos redundantes, com maior sensibilidade a variações de carga e fósforo
Monitorização ambiental restrita ao mínimo legal, sem planos olfatométricos ou ecológicos reforçados
Prazo de validade comercial curto (60 dias) com mecanismo de revisão por volatilidade de mercado
Informação em falta
Confirmação pelo consórcio EcoAqua do valor contratual vinculativo face à disparidade entre o texto (35,80 M€) e o somatório analítico da tabela financeira (35,85 M€)
Curriculum vitae e composição nominal das equipas técnicas-chave de engenharia e direção de obra em ambas as propostas
Listagem com identificação de marcas, modelos e fabricantes de referência para os equipamentos eletromecânicos principais de ambas as concorrentes
Metodologia detalhada de medição e fiscalização para utilização das provisões orçamentadas para interferências e cadastro




