# Gerar relatório a partir desta comparação.

## Resumo executivo

As propostas da EcoAqua e da AmbiFlux apresentam o mesmo perímetro físico e funcional para a ETAR do Este e emissário (~3,74 km), mantendo a arquitetura de tratamento (lamas ativadas em vala de oxidação, remoção de N/P, desinfeção UV, digestão anaeróbia com biogás e ApR). Contudo, divergem marcadamente na estratégia técnico-económica e na repartição de risco. A AmbiFlux adota uma estratégia de otimização de CAPEX (29,90 M€) e prazo mais curto (27 meses + 6 meses de apoio), recorrendo a equipamentos de catálogo e instrumentação essencial, mas condicionando fortemente o preço à exatidão dos cadastros e dados geotécnicos fornecidos, o que remete potenciais desvios para trabalhos a mais. A EcoAqua propõe uma abordagem mais robusta e conservadora (35,85 M€ e 30 meses + 12 meses de apoio), com redundância N+1, instrumentação contínua alargada, maiores provisões de contingência e metas de processo internas mais seguras face aos VLE no rio Este.

## Recomendação

A recomendação depende da prioridade estratégica do Dono de Obra (AGERE):

1. Recomendação da EcoAqua: Cenário em que a AGERE priorize a minimização do risco operacional, ambiental e de contencioso de obra. É a escolha recomendada caso o meio recetor (rio Este) exija rigor absoluto no cumprimento de VLE de azoto e fósforo em regimes variáveis de tempo seco/húmido, se valorize a redundância de equipamentos críticos, se pretenda um apoio à otimização alargado (12 meses) e se queira travar a probabilidade de trabalhos a mais decorrentes de interferências no traçado do emissário.

2. Recomendação da AmbiFlux: Cenário em que a restrição orçamental e a urgência de entrada em serviço sejam determinantes (poupança inicial de ~5,95 M€ e ganho de 3 meses de calendário). É a opção recomendada se a AGERE possuir cadastros de infraestruturas e estudos geotécnicos altamente consolidados e uma equipa de fiscalização capaz de gerir ativamente interfaces de obra e provisões adicionais por preços unitários.

## Resumo comparativo

| Empresa | Prazo | Condicoes Comerciais | Documento | Pressupostos E Exclusoes | Resumo Tecnico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EcoAqua Engenharia Integrada, Lda. | 30 meses até à receção provisória (M2 base de projeto, M6 engenharia detalhe, M23 emissário concluído, M25 conclusão mecânica, M29 testes de desempenho e M30 receção provisória) + 12 meses de assistência e otimização pós-arranque. | Preço global indicativo de 35 850 000 € + IVA (com nota de texto a 35 800 000 € + IVA), incluindo 1 100 000 € em provisões de contingência. Pagamentos: 10% adiantamento, 10% aprovação de engenharia, 55% autos mensais, 10% conclusão mecânica, 10% testes de desempenho e 5% receção provisória. Garantia bancária de 10% com retenção de 5%. Penalidades de 0,05%/dia (máx. 7,5%). Validade de 90 dias. | EA-ETAR-ESTE-2026-017-FIC (25/08/2026) | Pressupõe terrenos e acessos disponibilizados a tempo, afluente dentro da base de dimensionamento e entrega de energia na fronteira da instalação. Exclui aquisição de terrenos/taxas de licenciamento, reforços de redes públicas fora da fronteira, remediação de solos contaminados extensivos, redes externas de ApR a utilizadores finais e operação além dos 12 meses de assistência. | Solução integrada de conceção-construção (ETAR e emissário de ~3,74 km) com tratamento biológico por lamas ativadas em vala de oxidação, remoção avançada de N e P, desinfeção UV, digestão anaeróbia com biogás/cogeração e produção de ApR. Privilegia robustez e redundância N+1 nos equipamentos rotativos críticos, instrumentação contínua de azoto e fósforo e margens internas de operação abaixo dos VLE. |
| AmbiFlux Sistemas de Água, S.A. | 27 meses até à receção provisória (M2 base de projeto, M5 engenharia detalhe, M21 emissário, M25 energização/conclusão mecânica, M26 estabilidade e M27 receção provisória) + 6 meses de assistência técnica inicial. | Preço global indicativo de 29 900 000 € + IVA, incluindo 650 000 € em provisões de risco/ajustes. Pagamentos: 15% adiantamento contra garantia, 10% aprovação de engenharia, 55% autos mensais, 15% conclusão mecânica e 5% receção provisória. Garantia de 10% com retenção de 5%. Penalidade de 0,03%/dia (máx. 5%). Validade de 60 dias. | AF-ESTE-26-084-FIC (25/08/2026) | Pressupõe dados topográficos, geotécnicos e cadastrais fornecidos como suficientes (sem sondagens adicionais de base), afluente sem descargas industriais anómalas e ligação elétrica pública assegurada pelo cliente. Exclui expropriações/licenças, desvios de redes enterradas fora do cadastro além da verba provisória, remediação de solos, desidratação hidrogeológica complexa, redes externas de ApR e operação após 6 meses. | Solução de conceção-construção para a ETAR e emissário de ~3,74 km orientada a componentes de catálogo normalizados e execução em frentes paralelas para minimizar CAPEX e prazos. Mantém o fluxograma de base (pré-tratamento, decantação lamelar, vala de oxidação, UV, digestão anaeróbia/cogeração e ApR), circunscrevendo a instrumentação e a automação avançada aos pontos estritamente críticos. |

## Detalhe por proposta

## EcoAqua Engenharia Integrada, Lda.

Pontos fortes:

Maior robustez operacional com redundância N+1 em equipamentos rotativos principais

Instrumentação online avançada e controlo adaptativo de remoção de nutrientes

Margem de segurança face aos VLE de descarga no rio Este

Acompanhamento técnico pós-arranque alargado a 12 meses

Inclusão de provisões de contingência (1,10 M€) e investigação georreferenciada prévia de serviços enterrados

Riscos:

Preço de investimento (CAPEX) substancialmente mais elevado (+5,95 M€ face ao concorrente)

Prazo de execução e entrada em serviço mais longo (30 meses vs. 27 meses)

Penalidades diárias por atraso mais gravosas para o empreiteiro (0,05%/dia até 7,5%)

Risco de variação de preços em equipamentos long lead se a adjudicação exceder 90 dias

## AmbiFlux Sistemas de Água, S.A.

Pontos fortes:

CAPEX muito competitivo (poupança direta de cerca de 5,95 M€ face à EcoAqua)

Prazo de conclusão mais rápido (27 meses, ganho de 3 meses)

Engenharia de detalhe concluída mais cedo (M5)

Penalidades contratuais de atraso mais moderadas (0,03%/dia até 5%)

Uso intensivo de equipamentos padronizados de catálogo com manutenção acessível

Riscos:

Transferência de risco geológico e de serviços enterrados não cadastrados para o Dono de Obra (trabalhos a mais por preços unitários)

Menor redundância de equipamentos e instrumentação limitada ao essencial

Menor margem operacional para suportar picos de carga ou futuros agravamentos legais de descarga de nutrientes

Período de assistência pós-arranque reduzido (apenas 6 meses)

Prazo de validade da proposta mais curto (60 dias), com cláusula de revisão de preços por oscilações de mercado superiores a 5%

## Informação em falta

Identificação nominal, funções e certificados da equipa técnica responsável por cada disciplina de engenharia e gestão ambiental.

Cronograma executivo detalhado (gráfico de Gantt) com identificação do caminho crítico e marcos de entrega de fornecedores long lead.

Lista de preços unitários detalhada da AmbiFlux para valoração de trabalhos imprevistos em serviços subterrâneos e geotecnia.

Clarificação do preço total da EcoAqua entre o somatório das rubricas do mapa económico (35 850 000 €) e o valor indicado nas notas (35 800 000 €).